ANALISA PENANGGULANGAN GANGGUAN HARMONIK (Thd) DENGAN FILTER AKTIF BERBASIS MIKROKONTROLLER TERHADAP BEBAN MESIN WELDING

A. Sofwan dan  A. Ponco Putro

Institut Sains dan Teknologi Nasional, Jl.Moh.Kahfi II, Jagakarsa  Jakarta,

Asofwan8@gmail.com

Abstrak

Beban non linear seperti diode atau thyristor rectifiers membuat arus yang tidak sinusoidal pada jaringan listrik dan mengakibatkan penurunan power quality pada utility atau pada sistem tenaga listrik di industri. Pada penelitian ini sebuah Active Filter yang dikendalikan dengan mikrokontroller digunakan untuk meredam harmonisa yang terjadi akibat penggunaan mesin welding yang terdapat pada laboratorium manufaktur.Metode yang digunakan untuk menguraikan harmonisa menggunakan peralatan Power Analizer untuk mendapatkan data besarnya THDi dan THDv yang pada sistem jaringan listrik. Beban non linier yang kita ukur adalah mesin welding dengan daya 12 kW, 18,5 kVA, 380V, 3 Ph, 50/60 Hz, dengan diberikan filter aktif yang dikendalikan dengan menggunakan pengontrolan berbasis mikrokontroller pada jaringan listrik, terdapat penurunan harmonik yang sangat signifikan.. Hasil simulasi dengan memasang filter aktif  pada sistem distribusi, diperoleh dalam pengukuran diperoleht % THDi sebesar 5.14 % dan % THDv sebesar 3.82 % yang telah sesuai dengan standar %THD. Filter aktif yang dipasang pada sistem ini, selain dapat meredam gangguan harmonik filter aktif ini juga dapat merubah faktor daya. Pada saat filter belum dipasang, cos φ yang muncul sebesar 0,71 dan setelah filter aktif dipasang terjadi penurunan hingga mencapat  0,96.

Kata Kunci:  Harmonik, Filter Aktif, Mikrokontroller

- PENDAHULUAN

Peralatan-peralatan listrik yang berbasis elektronik umumnya menarik arus dari sumber dengan bentuk non sinusoidal, sehingga dapat diklasifikasikan  sebagai bentuk beban non linier. Pada beban non linier selalu terdapat converter berupa penyearah yang mengkonversikan tegangan bolak-balik  dari utility ke tegangan searah untuk mengoperasikan peralatan elektronika.

Besanya arus harmonik yang dibangkitkan setiap peralatan elektronik akan proporsional terhadap kapasitas dayanya. Secara individual arus harmonik yang dibangkitkan oleh peralatan elektronik relative kecil, tetapi jika diakumulasikan seluruh peralatan pada gedung-gedung komersial arus harmonik menjadi sangat signifikan terhadap sistem.

Dalam keadaan normal, arus beban setiap phasa dari beban linier yang seimbang pada frekuensi dasarnya akan saling mengurangi sehingga arus netralnya menjadi nol. Sebaliknya pada beban non linier satu phasa, akan timbul harmonik kelipatan tiga ganjil yang disebut triple harmonic  (harmonik ke tiga, kesembilan, kelima belas dan sterusnya). Harmonik ini tidak menghilangkan arus netral, tetapi dapat menghasilkan arus netral yang lebih tinggi.

Tingginya tingkat kandungan harmonik yang terdapat dalam sistem distribusi tenaga listrik dapat menyebabkan kualitas daya pada sistem menjadi lebih buruk karena faktor daya sistem menjadi lebih rendah, bentuk gelombang sistem terdistorsi, rugi-rugi daya sistem meningkat sehingga efisiensi energi semakin rendah.

Arus harmonis dihasilkan oleh beban tidak linier, salah satu beban non linier yang terjadi di workshop adalah peralatan mesin welding.

Hal ini terjadi karena pada saat proses pengelasan, arus yang masuk pada mesin welding selalu berubah-ubah. Fenomena ini mengakibatkan  bentuk sinusoidal pada sistim distribusi tenaga menjadi cacat, dan dapat mengurangi kualitas listrik yang disalurkannya. Akibat dari cacat gelombang tersebut, sering terjadi kerusakan di beberapa peralatan listrik yang lain

- LANDASAN TEORI

  - Prinsip Dasar Harmonik

Harmonik adalah gangguan yang terjadi pada sistem distribusi tenaga listrik akibat terjadinya distorsi gelombang arus dan tegangan. Pada dasarnya, harmonik adalah gejala pembentukan gelombang-gelombang dengan frekuensi berbeda yang merupakan perkalian bilangan bulat dengan frekuensi dasarnya.

Hal ini disebut frekuensi harmonik yang timbul pada bentuk gelombang aslinya sedangkan bilangan bulat pengali frekuensi dasar disebut angka urutan harmonik. Misalnya, frekuensi dasar suatu sistem tenaga listrik adalah 50 Hz, maka harmonik keduanya adalah gelombang dengan frekuensi sebesar 100 Hz, harmonik ketiga adalah gelombang dengan frekuensi sebesar 150 Hz dan seterusnya, seperti yang ditunjukan pada Gambar 2.1 di bawah ini.

Gambar 1  Gelombang Fundamental,

2.1 Standar Harmonik pada Sistem Distribusi Listrik

Harmonik yang terjadi pada system tenaga listrik  harus mengacu pada standar IEEE ( Institute of Electrical on Electronic Engineering) yang merupakan badan regulasi international menangani tentang kelistrikan. Standar IEEE 519-1992 Rekomendasi Praktis dan Syarat Kontrol Harmonik pada Sistem Tenaga Listrik (Distorsi Arus untuk tegangan 120 V – 69 kV). Tabel 2.2 dan Tabel 2.3 memberikan gambaran tentang batas distorsi arus harmonik

  - Tabel 2.2  Batas Distorsi Arus Harmonik

| Ratio Iscc / Iload | Harmonic odd numbers (<11) | Harmonic odd numbers (>35) | THD-i |
| --- | --- | --- | --- |
| < 20 | 4.0 % | 0.3 % | 5.0 % |
| 20 – 50 | 7.0 % | 0.5 % | 8.0 % |
| 50 – 100 | 10.0 % | 0.7 % | 12.0 % |
| >1000 | 15.0 % | 1.4 % | - % |

2.3 Triplen Harmonik

Triplen harmonik merupakan kelipatan ganjil dari harmonik ketiga (h = 3, 9, 15, 21,…). Triplen harmonik harus mendapat perhatian khusus, karena respon sistem yang terjadi saat triplen harmonik umumnya berbeda dengan respon dari orde harmonik yang lain. Triplen harmonik menjadi persoalan yang penting bagi sistem jaringan bintang yang ditanahkan (grounded wye systems) dengan arus yang mengalir pada netral sistem tersebut.[12]

Arus pada netral menjadi overload, karena arus antar fasanya tidak saling menghilangkan melainkan saling menjumlahkan. Terkadang, peralatan dapat salah beroperasi karena tegangan fasa yang terdistorsi cukup parah oleh triplen harmonik pada konduktor netral.

Untuk lebih memahami triplen harmonik, berikut adalah gambar arus yang mengalir pada netral sistem akibat triplen harmonik seperti diperlihatkan pada Gambar 2.9.berikut :

Gambar 2 Arus Netral pada Sistem Wye-Grounded Akibat Triplen Harmonik

Sistem pada gambar ini merupakan sistem yang seimbang, diasumsikan komponen harmonik ketiga hadir dalam sistem. Komponen arus fundamental dari setiap fasa yang mengalir pada konduktor netral sistem akan saling menghilangkan, namun ternyata pada sistem ditemukan bahwa arus pada konduktor netral tidak nol, melainkan ada komponen arus triplen harmonik dari ketiga fasa yang saling menjumlahkan. Sehingga arus triplen harmonik yang mengalir pada konduktor netral adalah tiga kali dari arus triplen pada setiap fasanya. Hal ini disebabkan karena fasa dan waktu dari arus triplen yang sama dari setiap fasanya.

2.4 Dasar Pengontrolan Harmonik

Ketika sebuah sistem tenaga listrik mengalami permasalahan distorsi harmonik, ada beberapa cara dasar untuk mengatasinya, yaitu dengan:[8]

- Mengurangi arus harmonik yang dihasilkan oleh beban.

- Menambah filter untuk mengalihkan arus harmonik dari sistem, memblok arus yang memasuki sistem, atau melokalisir arus harmonik.

- Merubah respon frekuensi dengan menggunakan filter, induktor, dan kapasitor.

2.5 Filter Aktif

- Prinsip dasa Filter aktif adalah membangkitkan arus atau tegangan yang sesuai dengan bentuk sinyal harmonisa pada sistem tetapi berbeda phasa 180o sehingga penjumlahan total adalah nol, dengan konsep inilah harmonisa pada system dapat direduksi. Untuk membangkitkan arys atau tegangan kompensasi yang sesuai atau mendekati komponen harmonisa menggunakan inverter. Filter aktif dapat dipasang paralel atau seri dengan sumber.

- Filter aktif merupakan tipe baru untuk peralatan filter eliminasi harmonisa dalam sistem tenaga. Filter ini disusun dari peralatan berbasis elektronika daya. Banyak metode yang telah dikembangkan oleh pakar elektronika daya untuk mengeliminasi harmonisa dalam  sistem tenaga dengan menggunakan filter aktif, seperti digambarkan pada Gambar 2.12 di bawah ini.

Gambar 3. sebuah rangkaian filter aktif pada sistem

Salah satu keunggulan filter aktif adalah dapat  meredam harmonisa dari beban non linier yang semakin besar dan kontinu. Dalam rangkaian tersebut filter aktif akan menginjeksi arus untuk membatalkan harmonisa yang terkandung pada arus beban. Pada sistem 3 phasa, filter aktif dapat dirangkai sedemikian rupa seperti gambar diibawah ini. Peralatan switching yang digunakan untuk filter aktif dapat berupa mosfet, IGBT, transistor daya, GTO, PWM  (Pulse Width Modulation) dengan memerkukan pensaklaran antara peralatan dan juga periode arus nol. Gambar 2.13 menggambarkan rangkaian filter aktif 2 phasa yang dihubungkan dengan sumber 3 phasa.[1]

Gambar 4.  Rangkaian filter aktif 3 phasa

Untuk mengeliminasi harmonisa berfrekuensi tinggi yang terkandung dalam PWM, filter induktor dan kapasotor diletakan pada sisi AC. Kapasitor disisi AC dapat juga berperan sebagai jalur arus ketika peralatan disaklarkan.

2.6 Mikrokontroller PIC

PIC (Peripheral Interface Controller) adalah IC dimana dibuat untuk mengontrol bagian bagian yang terpasang didekatnya (peripheral device), membantu kerja fungsi CPU. Jika dibandingkan dengan tubuh Manusia , CPU sebagai otaknya dan PIC sebagai syarafnya.

PIC mempunyai fungsi perhitungan dan memory seperti CPU dan dikontrol dengan software. Tetapi hanya mempunyai kapasitas memory yang tidak terlalu besar. Tergantung dari jenis PIC nya dan maximum operation clock frequency hanya 20 MHz dan kapasitas memory cuntuk menulis program hanya 1K sampai 4K word. Clock frequency akan berkaitan dengan kemampuan membaca program dan menjalankan instruksi. Pada architecture yang sama dengan menggunakan clock yang lebih tinggi akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi, seperti digambarkan pada Gambar 2.14 dibawah ini.

Gambar 5. Skema Mikroprosessor

- Pada memory program digunakan satuan WORD untuk menyatakan kapasitasnya. Ini menujukkan bahwa satu instruksi sama dengan 1 word. Dan juga digunakan BYTE untuk menyatakan kapasitas dari memory. 1 byte sama dengan 8 bits. Bit dimana atom menunjukkan kondisi 1 atau 0. Instruction dari PIC16F84A dibuat pada 14 bits. Yaitu 1 x 1,024 x 14 = 14,336 bits jadi jka diconversikan ke word menjadi 1K. Jika dikonversikan ke byte menjadi 14,336/(8 x 1,024) = 1.75K bytes. [13]

2.7  Harmonik dalam Sistem Distribusi Tenaga Listrik

Gelombang periodik non sinusoidal dapat dinyatakan dalam jumlah seri harmonik frekuensi dasar yang dinyatakan dengan  analisis persamaan fourier    sebagai berikut :

ft=a0+n=1∞a0cosnω0+b0sinnω0t

Dimana :

a0=1T0Tftdt

=  adalah nilai f dasar untuk satu periode yaitu

dari 0  hingga T

a0=2T0Tftcosnω0tdt

= adalah 2 kali nilai rata-rata f(t)cos n untuk

satu periode gelombang.

b0=2T0Tftsinnω0tdt

= adalah 2 kali nilai rata-rata f(t) sin n untuk

satu periode gelombang.

n    = indeks gelombang.

Untuk memperoleh suatu parameter yang dipakai untuk mengukur Total Harmonic Distortion (THD) perlu diketahui prosentase tegangan dan arus harmonik, yang besarnya :

%Vh=VhVsx100

=hIhIiISCIi

=hIhISCx100

%Ih=IhIsx100

Dimana :

Vh    =   Tegangan harmonic

Vs    =   Tegangan system

Ih     =   Arus harmonic

I sc   =   Arus Short Circuit

h       =  harmonic ke – n

Isc / Ii =  Perbandingan pada tabel limit

distorsi arus harmonic

Ii       =  Arus yang mengambil daya beban

elektronik

Dari persamaan di atas, maka dapat diperoleh  nila  Total Harmonic  Distortion     ( THD) adalah :

» Arus THD		: ITHD=h=2∞Ih2I1x100%

» Tegangan  THD	: VTHD=h=2∞Vh2V1x100%

- ANALISIS DAN PENGUKURAN

3.1 Perhitungan Filter Harmonik

Langkah awal dari perhitungan filter berdasarkan pengukuran besaran pada out going, yaitu :

- Power Factor = 0,86

- Tegangan 3 phasa  V = √3 x VLL

= √3 x 9872 = 17098,8 V = 17,098 kV

- IL =  152 Ampere

- S   = √3 x VLL x  VL

- = √3 x 17098,8  x 152 = 45011630 VA

(4,5011  MVA)

Daya efektif yang dihubungkan untuk memperbaiki power faktor dapat dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut :

- Q1 = S x sin ( arc cos Ѳ)

= 4,501 x sin (arc cos 0,86)

= 2,296  M VAR

Apabila power faktor dinaikan menjadi 0,95 besar menjadi :

- Q2 = S x sin ( arc cos Ѳ)

= 4,501 x sin (arc cos 0,95)

= 1,405 M VAR

Maka total daya reaktif yang dibutuhkan filter untuk menkonpensasi adalah :

- Qc  = Q1 – Q2

2,296  -  1,405 = 0,891 M VAR

=  891 k VAR

Kemudian  menentukan reaktansi filter (X filter)  dengan menggunakan rumus :

Xfilter=V2(1000)QC   Xfilter=17,0982(1000)891=328ohm

Sedangkan masing-masing nilai nilai reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif pada frekuensi penalaan 100 Hz (harmonik pada orde ke 2) dapat ditentukan dengan menggunakan rumus :

Xc=h2h2−1.Xfilter

Xc=1,821,82−1.328,1

=  474,5 ohm

Dimana h adalah harmonik ke n

h = n – (10% n ) == 2 – (0,2) = 1.8

Menentukan nilai kapasitor :

C=12πxfxXc

C=12x3,14x50x474,5=0,000006711F

= 6,711 µ F

Sedangkan menentukan nilai induktansi adalah :

XL=Xch2

=474,51,8=146,47Ω

L=XL2πxf

L=146,72x3,14x50=0,4664H=466mH

Rangkaian filter terdiri dari R, L dan C yang memiliki nilai, dan didapat dari perhitungan di atas, maka penentuan nilai R adalah :

Q bernila antara 20 – 100, dipilih Q = 50, maka ;

Q=nXLR

50=2x146,7R maka  R = 5,85 Ω

3.2 Pengukuran  THDi dan THDv Tanpa Filter

Pengukuran THDi tanpa filter dilakukan  3 kali percobaan untuk meng -hasilkan data yang valid. Adapun hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel 4.6 dan 4.7 di bawah ini :

Tabel  1    Pengukuran THDi tanpa Filter

| Arus | P1 | P2 | P3 | P rata | Teg. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IRMS | 49,55 | 40,74 | 38,86 | 40,05 |  |
| I1 | 34,24 | 34,40 | 34,56 | 34,40 |  |
| I3 | 7,70 | 7,84 | 7,83 | 7,79 |  |
| I5 | 5,51 | 5,46 | 5,47 | 5,48 | 250 |
| I7 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 350 |
| I9 | 2,92 | 3,00 | 2,96 | 2,96 |  |
| I11 | 2,88 | 2,85 | 2,85 | 286 |  |
| THDi (%) | 32,90 % | 32,84 % | 32,83 % | 32,86 % |  |

Tabel 2 Pengukuran THDv tanpa Filter

| Teg. | P1 | P2 | P3 | P rata | Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | 89,21 | 89,04 | 88,93 | 89,06 |  |
| V3 | 1,11 | 1,02 | 1,02 | 1,05 |  |
| V5 | 2,25 | 2,18 | 2,38 | 2,27 | 250 |
| V7 | 1,88 | 1,54 | 2,22 | 1,88 | 350 |
| V9 | 2,12 | 2,17 | 2,01 | 2,1 |  |
| V11 | 1,59 | 1,56 | 1,59 | 1,58 |  |
| THDi (%) | 4,50 % | 4,51 % | 4,49 % | 4,50 % |  |

3.3 Pengukuran THDi dan THDv Dengan Active Filter

Rangkaian filter yang dikendalikan dengan mikroprosesor PIC PIC16F84A terdapat jalur input dan out put. Jalur input digunakan untuk mendeteksi adanya lonjakan frekuensi saat proses proses pengelasan (welding), sedangkan jalur output digunakan sebagau pengendali rangkaian filter untuk meredam harmonisa.

Rangkaian kendali, relai dal filter harmonik untuk sebuah orde harmonik dapat dilihat pada tabel respon tiap relai untuk nilai frekuensi terpilih.

Tabel..3. Respon Relai tiap perubahan frekuensi

| Frek. Hz | Relai 1 | Relai 2 | Relai 3 | Relai 4 | Relai 5 | Relai 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 150 | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 250 | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 350 | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | OFF |
| 450 | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | OFF |
| 550 | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | OFF |
| 650 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON |

Relai akan bekerja menghubungkan filter sesuai dengan kenaikan frekuensi yang terjadi. Pengukuran THDi dengan filter aktif dilakukan  3 kali percobaan untuk menghasilkan data yang valid. Adapun hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel 4.8 dan 4.9 di bawah ini :

Tabel    4.  Pengukuran THDi dengan dipasang Filter Aktif

| Arus | P1 | P2 | P3 | P rata |  | Teg. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IRMS | 40,15 | 40,22 | 40,20 |  | 40,19 |  |
| I1 | 35,76 | 37,75 | 35,74 |  | 35,75 |  |
| I3 | 1,24 | 1.31 | 1,26 |  | 1,27 |  |
| I5 | 0,86 | 0,9 | 0,85 |  | 0,87 | 250 |
| I7 | 0,82 | 0,9 | 0,83 |  | 0,85 | 350 |
| I9 | 0,50 | 0,46 | 0,51 |  | 0,49 |  |
| I11 | 0,35 | 0,4 | 0,39 |  | 0,38 |  |
| THDi (%) | 5,12 % | 5,17% | 5,13 % |  | 5,14 % |  |

Tabel 5. Pengukuran THDv dengan dipasang  Filter Aktif

| Teg. | P1 | P2 | P3 | P rata | Teg. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | 88,76 | 88,74 | 88,75 | 88,75 |  |
| V3 | 2,45 | 2,47 | 2,46 | 2,46 |  |
| V5 | 1,54 | 1,55 | 1,59 | 1,56 | 250 |
| V7 | 1,23 | 1,24 | 1,25 | 1,24 | 350 |
| V9 | 0,99 | 0,93 | 0,93 | 0,95 |  |
| V11 | 0,75 | 0,78 | 0,78 | 0,77 |  |
| THDv (%) | 3,82 % | 3,82 % | 3,82 % | 3,82 % |  |

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai-nilai % THD dari arus maupun tegangan sudah dapat diterima/sesuai dengan standart THD yang diperbolehkan.%THD tegangan sudah dapat diterima karenastandart THD untuk tegangan yaitu 5%, untuktegangan dibawah 69 kV. Dengan ISC = 10 kA dan IL= 25.54 A, maka :

ISC/ IL = 10 kA/ 25.54 = 391.54 (antara 100-1000,sesuai tabel standard minimum THDi), dengan demikian standart THD yang digunakan untuk arus adalah 15%.

VI.  KESIMPULAN

- Hasil pengukuran pada panel TR 23 yang didalamnya terdapat beberapa mesin welding harmonik yang terjadi melewati batas toleransi sehingga diperlukan pemasangan filter kapasitor harmonik.

- Filter Aktif lebih baik dibandingkan filter pasif, hal ini dikarenakan filter aktif dapat mengatur jumlah filter yang dibutuhkan sesuai dengan perubahan beban non linier.

- Filter kapasitor harmonik yang dipasang pada panel TR 23 pada Workshop Polman Astra merupakan filter yang sederhana dan menunjukkan  kehandalan yang cukup tinggi yakni mampu menurunkan THD arus dari 32,86 % menjadi 5,14 %

- Apabila ada penambahan beban, khususnya beban non linier maka dilakukan  pengukuran ulang untuk menentukan spesifikasi filter kapasitor harmonik yang akan dipasang.

- Khusus mengatasi harmonik pada mesin welding, dimana pada saat pengelasan akan terjadi fluktuasi arus yang sangat signifikan. Hal ini akan menjadi gangguan harmonik yang cukup tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut perlu difikirkan disain filter dengan menggunakan filter aktif.

Daftar Pustaka

[1].  Ambrish Chandra, Bhim Singh, B.N. Singh and Kamal-Al-Haddad and “An improved control algorithm of shunt active filter for voltage regulation, harmonic elimination, power-factor correction, and balancing of nonlinear loads” IEEE Trans on Power Electronics Vol. 15,  no 3,  pp 495 – 507, May 2000.

[2]. Arrilaga, J, Bradley, D, A, Bodger P.S

Power Syatem Harmonics, NewYork : John

Wiley and Sons Inc.

[3]. Cividino, Power Factor, Harmonics Distortion; Cause Effect and  Considerans, IEEE Telecomunications  Energy  Conference, INTELEC’92, October 1992,

[4}. Dahono, Pekik A,  Pengaruh Harmonisa pada Sistem Distribusi Energi Listrik Jakarta : Pelatihan Kualitas Daya dan Harmonisa, 2007

[5]. Dahono, Pekik A,. Kajian Indek Kualitas Tenaga Listrik  Jakarta : Pelatihan Kualitas Daya dan Harmonisa 2007

[6]. El-Habrouk, M., Darwish, M.K., and Mehta, P.: ‘Active power filters: A review’, IEE Proc., Electr. Power Appl. vol. 147, pp. 493–413, 2000.

[7]. Hermanto, Bambang, Phenomena Harmonik di Sistem Distribusi Tenaga Listrik : Masalah, Penyebab dan Mengatasinya, Energi dan Listril Vol VII, 1996

[8]. I Nengah Suweden, I Wayan Rinas, Analisa Penanggulangan THD pada Sistem elistrikan di RSUP Sanglah, Jurnal Vol 8 No. 2 Juli – Desember 2009  Teknik Eelektro Fakultas Teknik Universitas Udayana 2009

[9]. IEEE Load Characteristics  Task Force, The effect of The Power System Harmonics and Power System Equipment and Load, IEEE Trans. Power App, Sys. Vol 104 1985

[10]. IEEE Guide for harmonic control and reactive compensation of Static Power Converters, IEEE Std. 519-1992.

[11]. Limantara, Limboto, Hybrid Active Filter Untuk Meredam Resonansi Harmonisa pada  Sistem Pembangkitan di Industri, Jurnal teknik Elektro Vol 2 No. 1 Maret 2002

[12]. M. H. J. Bollen, “Understanding Power Quality Problems”, Standard Publishers Distributors,First Indian Edition, 2001, Delhi.

[13]. Sharon. D, Robotic and Automated Manufacturing., Pitman Publish London 1992

[14]. Wardani, Pengaruh Beban Industri pada Mutu Tenaga Listrik, Energi dan Listrik, Vol 4 No. 2 Juni 1996